	
	Приложение 1 к постановлению администрации Пятилетского сельсовета Черепановского района Новосибирской области 
№ 110 от 18.12.2014 


Схема водоснабжения поселка Пятилетка, поселка Грибной, поселка Инской МО Пятилетского сельсовета Черепановского района НСО
ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем водоснабжения, водоотведения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотвеъдении" необходимо для удовлетворения спроса на воду и обеспечения надежного водоснабжения, водоотведения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы водоснабжения, водоотведения осуществляется на основании схем водоснабжения, водоотведения.

Схема водоснабжения, водоотведения Муниципального образования Пятилетского сельсовета Черепановского района Новосибирской области разработана на основании заказа и задания на проектирование, выданных администрацией Черепановского района Новосибирской области.

Муниципальное образование Пятилетский сельсовет представлено четыремя населенными пунктами: поселок Пятилетка, поселок Грибной, поселок Инской, поселок Пригородный. Данной работой в соответствии с заданием на проектирование предусматривается разработка схемы водоснабжения, водоотведения МО Пятилетский сельсовет, имеющий централизованное водоснабжение.

1.1 Основные технико-экономические показатели муниципального образования

Основные технико-экономические показатели муниципального образования представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Основные технико-экономические показатели 
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное

состояние

на 2012 г.
	Первая очередь

на 2022 г.
	Расчетный срок

на 2032 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ТЕРРИТОРИЯ
	
	
	
	

	1.1
	Всего
	га
	13650
	13650
	13650

	1.2
	Земли населенных пунктов
	га
	118
	180,49
	180,49

	1.3
	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	12569
	12501,5
	12501,5

	1.4
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	120
	125,01
	125,01

	1.5
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	-
	-
	-

	1.6
	Земли лесного фонда
	га
	590
	590
	590

	1.7
	Земли водного фонда
	га
	105
	105
	105

	1.8
	Земли запаса, в т.ч. ФПР
	га
	58
	58
	58

	2
	НАСЕЛЕНИЕ
	
	
	
	

	2.1
	Всего
	тыс. чел.
	1343
	1398
	1451

	2.2
	Естественный прирост населения, на 1000 человек
	чел.
	0,75
	7
	10

	2.3
	Миграционный прирост населения, на 1000 человек
	чел.
	-20,8
	15
	20

	2.4
	Число сельских поселений,

из них с численностью населения:
	единиц
	4
	4
	4

	
	Более 1000
	единиц
	0
	0
	0

	
	500-1000
	единиц
	1
	1
	1

	
	400-500
	единиц
	0
	0
	0

	
	300-400
	единиц
	1
	1
	1

	
	200-300
	единиц
	1
	1
	1

	
	Менее 200
	единиц
	1
	1
	1

	2.5
	Плотность населения
	чел/га
	0,09
	0,1
	0,11

	3
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	
	
	
	

	3.1
	Всего
	тыс. м2 общей площади
	21,1
	23,8
	29

	3.2
	Обеспеченность населения общей площадью
	м2/чел.
	15,7
	17
	20

	4
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	
	
	
	

	4.1
	Объекты учебно-образовательного обозначения
	
	
	
	

	
	Общеобразовательная школа
	объект/мест
	1/180
	1/180
	1/180

	
	Дошкольное учреждение
	объект/мест
	1/55
	1/120
	1/120

	4.2
	Объекты здравоохранения
	
	
	
	

	
	Врачебная амбулатория
	объект
	-
	-
	-

	
	Фельдшерско-акушерские пункты
	объект
	3
	3
	3

	4.3
	Объекты культурно-досугового назначения
	
	
	
	

	
	Дома культуры, клубы
	объект/мест
	3/250
	3/700
	3/700

	
	Библиотеки
	объект/книжный фонд
	1/11000
	1/11000
	1/11000

	
	Спортивные залы 
	объект/площадь
	1/160
	1/160
	1/160

	
	Плоскостные спортивные площадки
	объект/площадь
	1/2499
	1/2499
	1/2499

	5
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	
	

	5.1
	Протяженность автомобильных дорог 
	км
	16,47
	16,47
	16,47

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	· федерального значения
	км
	3,87
	3,87
	3,87

	
	· регионального значения
	км
	9,34
	9,34
	9,34

	
	· межмуниципального значения
	км
	3,3
	3,3
	3,3

	5.2
	Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием
	км
	14,28
	14,28
	14,28

	6
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	
	

	6.1
	Электроснабжение
	
	
	
	

	
	Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды
	тыс. кВт/в год
	-
	1328,1
	1378,45

	6.2
	Водоснабжение
	
	
	
	

	
	Протяженность сетей водоснабжения
	км
	16
	16
	16

	6.3
	Связь
	
	
	
	

	
	Охват населения телевизионным вещанием
	% от населения
	100%
	100%
	100%

	
	Охват населения радиовещанием
	% от населения
	100%
	100%
	100%

	
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров
	170
	170
	170

	6.4
	Санитарная очистка территории
	
	
	
	

	
	Полигоны ТБО
	единиц
	3
	3
	3


1.2 Особенности поселения

МО Пятилетский сельсовет было образовано в 1969 году.

Территория поселения общей площадью 13650 кв. км расположена  на территории Черепановского района  Новосибирской области на расстоянии 110 км от областного центра  города Новосибирска, в непосредственной близости от районного центра - города Черепаново и имеет с ним общую границу. Расстояние от центра п. Пятилетка до ближайшей железнодорожной станции Черепаново составляет 4 км. Протяженность поселения с севера на юг составляет 16 км и с запада на восток 18 км.
На территории Пятилетского сельсовета расположено 4 населенных пункта. Численность населения на 01.01.2011 года составляет 1343 человека. На протяжении последних лет численность населения увеличивается.
1.3 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия территории поселения обусловлены сложностью геологического строения. Территория характеризуется волнисто-холмистым рельефом и густой овражно-балочной сетью. В инженерно-геологическом отношении принимают участие лессовидные суглинки. Грунтовые воды залегают в понижениях от 1-5 м, до 15-20 м на водораздельных поверхностях.

Из физико-геологических процессов имеют место развитие овражно-балочной сети, изредка оползневые явления. Появлению оврагов и их росту способствует:

1)
слабая сопротивляемость пылеватых грунтов, слагающих крутые склоны берегов, размыву поверхностными водами;

2)
неурегулированность поверхностного стока;

3)
уничтожение лесной растительности, вытаптывание дернового покрова и распахивание незакрепленных склонов.

По склонам балок и оврагов наблюдается оползни и обвалы, а по днищам - заболачивание.

В инженерно-геологическом отношении грунтами оснований будут являться элювиально-делювиальные лессовидные суглинки, с прослоями кое-где супесей и песков.

Нормативное давление на грунты оснований составит 1,5-2 кг/см2. Так как грунты участками могут обладать просадочными и пучинистыми свойствами, то при освоении под строительство необходимо избегать замачивания и промораживания грунтов основания.

Гидрогеологические условия характеризуется глубоким залеганием грунтовых вод. В периоды выпадения значительных осадков на плоских водораздельных пространствах возможно образование грунтовых вод типа "верховодки".
Промерзание почвы, несмотря не суровые зимние условия, относительно неглубокое: среднее многолетнее максимальных глубин за зимний период составляет 110 см.

1.4 Характеристика населенных пунктов
поселок Пятилетка

Поселок Пятилетка является центром муниципального образования Пятилетского сельсовета Черепановского района Новосибирской области.

Общая численность населения, по данным на «01» января 2014 г., составляет 820чел.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной, малоэтажной, многоквартирной застройкой. В населенном пункте расположены:

- общественные здания: МОУ Пятилетская СОШ им. И.К. Дударева, МДОУ детский сад «Ягодка», ФАП п. Пятилетка, МУ «СДК» Пятилетского сельсовета, Администрация Пятилетского сельсовета, магазин ИП Водолага Л.Д., магазин ИП Гребенщикова И.П., магазин ИП Чувашова Е.В.  

- производственные предприятия: - нет. 

Основные технико-экономические показатели

	№п/п
	Наименование показателей
	Современное состояние (2014г)
	Проектное предположение

(2018 г)

	1
	Общая площадь земель в границах населенного пункта (га)
	67
	91

	
	В том числе:
	
	

	
	- жилые зоны
	67
	91

	2
	Численость постоянного населения, (чел)
	820
	920

	3
	Численность временного населения, (чел)
	60
	90

	4
	Количество жилых домов, общее (ед.)
	126
	286

	
	одноквартирные
	41
	201

	
	многоквартирные
	85
	85


поселок Инской

Поселок Инской входит в состав муниципального образования  Пятилетского сельсовета Черепановского района Новосибирской области.

Общая численность населения, по данным на «01» января 2014 г., составляет 204 чел.

Жилой фонд представлен, в основном, (усадебной, малоэтажной, одноквартирной) застройкой. В населенном пункте расположены:

- общественные здания: клуб п. Инской.   

- производственные предприятия: СПК «Заря»

Основные технико-экономические показатели

	№п/п
	Наименование показателей
	Современное состояние (2014г)
	Проектное предположение

(2018г)

	1
	Общая площадь земель в границах населенного пункта (га)
	20
	24

	
	В том числе:
	
	

	
	-жилые зоны
	20
	24

	2
	Численость постоянного населения, (чел)
	204
	254

	3
	Численность временного населения, (чел)
	14
	24

	4
	Количество жилых домов, общее (ед.)
	53
	73

	
	одноквартирные
	30
	50

	
	многоквартирные
	23
	23


поселок Грибной

Поселок Грибной входит в состав муниципального образования Пятилетского сельсовета Черепановского района Новосибирской области.

Общая численность населения, по данным на «01» января 2014 г., составляет 390 чел.

Жилой фонд представлен, в основном, (усадебной, малоэтажной, многоквартирной) застройкой. В населенном пункте расположены:

- общественные здания: клуб п. Грибной, магазин ТПО «Шанс», магазин ИП Гусева С.М.   

- производственные предприятия: нет.

Основные технико-экономические показатели

	№п/п
	Наименование показателей
	Современное состояние (2014г)
	Проектное предположение

(2018г)

	1
	Общая площадь земель в границах населенного пункта (га)
	29
	37

	
	В том числе:
	
	

	
	-жилые зоны
	29
	37

	2
	Численость постоянного населения, (чел)
	390
	420

	3
	Численность временного населения, (чел)
	15
	35

	4
	Количество жилых домов, общее (ед.)
	61
	101

	
	одноквартирные
	15
	55

	
	многоквартирные
	46
	46


2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Гидрогеология
Рассматриваемая территория принадлежит бассейну Средней Оби, находится на водоразделе рек Койниха и Иня и является водосбором этих двух рек. 
Густота речной сети составляет 0,3-0,4 км/кв.км. Реки имеют равнинный характер, течение спокойное, поймы широкие. Речные долины открытые, преимущественно ящикообразные, местами У-образной формы. Для рек характерен процесс меандрирования русла. Озерность составляет менее 1%, заболоченность менее 5%.
Подземные воды безнапорные или слабонапорные. Небольшой напор создается за счет наличия в верхней части разреза суглинков. Уровень подземных вод тесно связан с рельефом. На водоразделах уровень устанавливается на глубине 30-40м, в пониженных местах, в долинах рек и логов, уровень залегает близко от поверхности земли, иногда встречаются выходы подземных вод на поверхность в виде родников и мочажин.

Водообильность водоносного горизонта варьирует в широких пределах. Дебиты эксплуатационных скважин колеблются от 0,47 до 10 л/сек при понижениях уровня на 1-30 м. Удельные дебиты составляют 0,04-0,82 л/сек, чаще не превышают 0,3 л/сек.

Воды пресные, с минерализацией 0,2-0,6 г/л. По химическому составу гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Наблюдается повышенное содержание железа до 2 мг/л. В целом, воды пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

2.2 Современное состояние подземных  и поверхностных вод

Качество питьевой воды в поселении не везде отвечает нормативным документам по санитарно – химическим  показателям  (цветность,  мутность, окисляемость,  содержание железа). 
Подземные воды водоносного нижне-среднечетвертичного горизонта безменовской свиты используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В настоящее время на территории поселения большая часть пользуется централизованным водоснабжением. 

По химическому составу воды соответствуют показателям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Физические свойства воды: вода без цвета, без запаха, прозрачная, осадок светлый, хлопьевидный, незначительный.

Население пользуется выгребными ямами и туалетами.

Согласно Водному кодексу РФ размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режим их использования устанавливаются исходя из следующего:

- ширина водоохранной зоны рек и ручьёв устанавливается от их истоков для рек и ручьёв протяжённостью:

	До 10 км
	50 м

	От 10 до 50 км
	100 м

	От 50 км и более
	200 м


 - для реки, ручья протяжённостью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров;

- ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного и нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3 градусов и 50 метров для уклона 3 и более градуса.

Ширина водоохранной зоны озера с акваторией менее 0,5 квадратного километра не устанавливается. На территории поселения озёра такой площади отсутствуют.
В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Пятилетского сельсовета Черепановского района Новосибирской области, а также сельскохозяйственного производства и животноводства приняты подземные воды из артезианских скважин.
2.3 Сведения о существующем положении водоснабжения
	Населенный 

пункт
	Источник водоснабжения
	Водопроводные сооружения и сети

	п.Пятилетка
	Хозяйственно – питьевые нужды населения

Артскважина №13452 расположена в ул.Лесная 3, п.Пятилетка. Введена в эксплуатацию в 1975 год, глубина 120 м. установлен насос ЭЦВ 6-10-110, производительность насоса 120 куб.м / сут. Имеется павильон. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса 30х30 метров огорожена полностью.

Артскважина № НВ – 237 расположена ул.Центральная – 2а. Введена в эксплуатацию в 1989 году, глубина 300 м, установлен насос ЭЦВ 6-10-110, производительность насоса 120 куб.м / сут. Имеется павильон. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса 30х30 метров ограждена полностью.
	Водопроводная сеть кольцевая из асбестовой трубы Ǿ 110 ….320 мм общая длина 6000м . Имеются вводы в дома

	п.Грибной
	 Хозяйственно – питьевые нужды 

Артскважина № 13453 расположена ул.Луговая 1. Введена в эксплуатацию в 1975 году, глубина 200м. установленный насос ЭЦВ 6-10-110. производительность насоса 120 куб.м/сут. Имеется павильон. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса 30х30 метров ограждена частично.

Артскважина № 17-86 расположена ул.Новая2. Введена в эксплуатацию в 1986 году, глубина 150м установленный насос ЭЦВ 6-10-110, производительность насоса  120 куб.м/сут. Имеется павильон, Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса 30х30 метров ограждена полностью.
	Водопроводная сеть кольцевая из асбестовой трубы Ǿ 110…210 мм общая длина 5000 м. Имеются вводы в дома.

	п.Инской
	 Хозяйственно – питьевые нужды населения

Артскважина № 16/87 расположена , ул. Фермерская5.Введена в эксплуатацию в 1987 году. Глубина 80 м установленный насос ЭЦВ 6-10-110 производительность насоса 120 куб.м/сутки Имеется павильон. Зона санитарной охраны (ЗСО) 6х6 метров  ограждена частично.

Артскважина № Б-344 расположена на  300 м севера – запада  от окраины поселка. Введена в эксплуатации в 2013году, глубина 80 метров, установлен насос ЭЦВ 6-6,5-80 производительность насоса 80 куб.м/сутки. Имеется павильон. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса  30х30 , ограждена полностью.
	Водопроводная сеть кольцевая из асбестовой трубы Ǿ 90….210 мм общая длина 5000м. Имеются вводы в дом


     2.4 Сведения о существующем положении канализации
Централизованные системы водоотведения в населенных пунктах  сельского поселения отсутствуют.

   В населенных пунктах сточные воды от жилой застройки  самотечной сети поступают в водонепроницаемые выгребные ямы, с последующим вывозом в место, отведенное государственным учреждением «Ценр государственного санитарно – эпидемеологического надзора в Черепановском районе Новосибирской области»
	Населенный пункт
	Сеть канализации
	Приемник сточных вод

	п. Пятилетка
	нет
	нет

	п. Инской
	нет
	нет

	п. Грибной
	нет
	нет


2.5 Безхозные объекты

В  МО  Пятилетский сельсовет Черепановского района Новосибирской области безхозных объектов нет.
3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

3.1 Жилищное строительство

Учитывая, планируемое развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур территории МО  Пятилетского сельсовета Черепановского района Новосибирской области, повышения экономической и миграционной привлекательности сельского поселения, проектом предлагаются территории для развития индивидуального жилищного строительства. Развитие жилищного строительства предлагается как на новых территориях, включаемых в границы населенных пунктов, так и на свободных от застройки территориях в пределах существующих границ населенных пунктов сельского поселения за границами зон планировочных ограничений.
Перечень территорий сельского поселения,
предлагаемых под индивидуальное жилищное строительство

	№№

п/п
	Наименование населенного пункта
	Площадь территории застройки, га
	Кол-во участков под усадебную застройку
	Размещаемое население
(ориентировочно)
чел.

	1
	п. Пятилетка
	24
	120
	600

	2
	п. Инской
	4
	40
	200

	3
	п. Грибной
	8
	20
	100


3.2 Водоснабжение

3.2.1 Расчетные расходы воды и требуемые свободные напоры

Расчетное водопотребление включает:
· расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

· расход воды на поливку приусадебных участков;

· расход воды на противопожарные нужды.

При расчете водопользования использованы следующие расчетные формулы и нормативные данные:

 - средний суточный расход воды Qсут. ср. на хозяйственно-питьевые нужды населения определен по формуле:

                 qж. ср. х Nж.
Qсут. ср.= ____________

                                            1000                , м³/сут.

где qж. ср. – удельное водопотребление в средние сутки, л/сут на одного человека;

Nж.- расчётное число жителей.

- максимальный суточный расход Qсут.макс. в м³/сут, на хозяйственно-питьевые нужды определяем по формуле:

                     qж.макс. х Nж
Qсут. макс= ___________

                                               1000                , м³/сут.

где qж. макс. – удельное водопотребление в сутки максимального водопользования, л/сут на одного человека.

- расход воды на поливку приусадебных участков определяем по формуле

Qсут.пол.=F х n х 10-3,  м³/сут

где F – площадь приусадебных участков, м²;

3.2.2 Расчет водопользования Пятилетского сельсовета Черепановского  района НСО  (Расчетный срок – 2032г.)
Расчет водопользования представлен в приложении А.

3.2.3 Расчетное (прогнозное) водопотребление Пятилетского сельсовета Черепановского  района НСО  (Расчетный срок – 2032г.)

Расчетное (прогнозное) водопотребление сведено в таблицу.

	№п.п
	Населенный пункт
	Расчетный срок 2020г.

	 
	сельского поселения,
	В средние
	В сутки мах

	 
	объект водопользования
	сутки
	потребления

	1
	п. Пятилетка
	319,87
	354,53

	2
	п. Инской
	84,46
	93,66

	3
	п. Грибной
	134,95
	150,17

	 
	Всего по сельскому поселению
	539,29
	598,36

	 
	В т.ч. На полив зеленых насаждений
	245,60
	245,60


3.2.4 Требуемые сводные напоры

В соответствии с п.2.26 СНиП/2/ минимальный напор воды в сети водопровода поселения над поверхностью земли при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении должен быть:

- при одноэтажной застройке – 10 м.

- при застройке до двух этажей – 14м.

Свободный напор в сети низкого давления при наружном пожаротушении, согласно п. 4.4 СП 31.13330.2012, должен быть не менее 10 м.

3.2.5 Источники водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов муниципального образования принимаются подземные воды; по степени обеспеченности подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения, территория сельского поселения обеспечена.

Проводимые мероприятия по совершенствованию водоснабжения должны исключать возможность подачи воды, не соответствующей установленным нормативным требованиям.

В каждом населенном пункте принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система, обеспечивающая бесперебойную подачу воды и выполнение условий пожаротушения.

Строительство водозаборов решается технико-экономическим расчетом с учетом:

- экономической целесообразности;

- гидрогеологических условий;

- санитарно-эпидемиологических условий;

- экологических условий;

- качества воды, определяющего необходимость ее очистки, и прочих.

Основной источник – подземные воды. Источник централизованного водоснабжения определяется поисково-разведочными гидрогеологическими работами.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 от 26 февраля 2002 г. и введенным в действие 1 июня 2002 г. для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трех поясов, четко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:

- первый пояс – радиус 50 метров, в зависимости от защищенности горизонта.

- второй пояс – радиус определяется расчетом, защищает от микробиологических загрязнений.

- третий пояс - радиус определяется расчетом, защищает от химических загрязнений.

В настоящее время на территории поселения большая часть пользуется централизованным водоснабжением. 
Население, проживающее в неканализованной жилой застройке, пользуется выгребными туалетами.
Согласно Водному кодексу РФ размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режим их использования устанавливаются исходя из следующего:

- ширина водоохранной зоны рек и ручьёв устанавливается от их истоков для рек и ручьёв протяжённостью:

	До 10 км
	50 м

	От 10 до 50 км
	100 м

	От 50 км и более
	200 м


 - для реки, ручья протяжённостью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров;

- ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного и нулевого уклона, 40 метров для уклона до  3 градусов и 50 метров для уклона 3 и более градуса.
Ширина водоохранной зоны озера с акваторией менее 0,5 квадратного километра не устанавливается. На территории поселения озёра такой площади отсутствуют.
В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Пятилетского сельсовета Черепановского района Новосибирской области, а также сельскохозяйственного производства и животноводства приняты подземные воды из артезианских скважин.
Отбор воды осуществляется из артскважин и шахтных колодцев.
3.2.6 Схема и система водоснабжения

Система водоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования. Сегодня система водоснабжения муниципального образования является комплексом сооружений различного назначения. 

Действующие водопроводные сооружения устарели, эксплуатируются по 20-25 лет без капитального ремонта в результате регистрируются прорывы.

Обеспеченность артезианскими скважинами систем водоснабжения  населенных пунктов Пятилетского сельсовета на 1.01.2014 года.

	Населенные пункты
	Количество артезианских скважин, ед.
	Производитель

ность скважин, м3/час
	Количество водонапорных башен
	Количество и объем дополнительных емкостей, куб. м

	п. Пятилетка
	2
	20
	2
	60

	п. Грибной
	2
	20
	2
	20

	п. Инской
	2
	10
	1
	15

	Всего сельсовет
	6
	50
	5
	95


Кроме низкого качества питьевой воды и не соответствие зачастую ее санитарным нормам, большого физического износа сетей водопровода, существенной проблемой систем водоснабжения района являются старые недостаточной глубины скважины, неудовлетворительное санитарное состояние санитарно-защищенных зон скважин, что также сказывается на качестве питьевой воды. 
Состояние водопроводных сетей Пятилетского сельсовета на 2014 год, км.
	Населенные пункты
	Протяженность водопроводных сетей, км
	В том числе нуждающихся в замене

	п. Пятилетка
	6
	4,6

	п. Грибной
	5
	4,0

	п. Инской
	5
	4,5

	Итого
	16
	13,1


Из таблицы видно, что 81,9 % имеющихся водопроводных сетей Пятилетского сельсовета требуют замены. 

В настоящее время действует совмещённая система хозяйственно-питьевого, производственного водоснабжения низкого давления. Источником водоснабжения служат подземные воды из артезианских скважин.
Сети как кольцевые, так и тупиковые.

Проектными решениями на расчетный срок сохраняется существующая схема водоснабжения.

При этом предусматриваются следующие мероприятия:

· устройство зон санитарной охраны первого пояса источников водоснабжения;

· строительство водопроводных сетей с устройством вводов в жилые дома;

Для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд населения сохраняется существующая сеть водоснабжения.

Проектируемая схема водоснабжения предусматривает следующее: вода из скважин насосами первого подъема подаётся в водопроводные сети.

Водопроводные сети предусматриваются кольцевыми с установкой колодцев для размещения запорной арматуры и пожарных гидрантов.

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.
Для реализации задач первой очереди необходимо уделить первостепенное внимание сохранению и необходимому ремонту существующих систем централизованного водоснабжения. Новое строительство и соответствующее развитие планировать и вести в населенных пунктах, имеющих водопотребление с использованием централизованных систем ниже среднего по поселению. При определении очередности нового строительства необходимо исходить из конкретной ситуации, направления и темпов развития сел, а также роста водопотребления в связи с реализацией новых проектов.
3.2.7 Перечень мероприятий по модернизации системы водоснабжения 

Согласно п. 9.113 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» на подземных водозаборах производительностью более 50 куб. м/сут следует предусматривать мероприятия по обеззараживанию воды вне зависимости от соответствия исходной воды гигиеническим нормам. В связи с этим предлагается устройство комплекса обеззараживания воды.
Рассмотрев расчетное водопотребление населения на расчетный период (приложение А), делаем вывод, что в п.Пятилетка необходимо ввести в эксплуатацию еще одну скважину производительностью не менее 120м.куб в сутки при условии обеспечения хозяйственно – питьевых нужд населения и поливом из центрального водопровода.

В п.Инской и п.Грибной существующей производительности существующих скважин достаточно для обеспечения хозяйственно – питьевых нужд населения и полива из центрального водопровода.
Для приведения системы водоснабжения в соответствие с требованиями нормативных документов предусмотрен следующий перечень мероприятий(см.таблицу).

Перечень мероприятий по модернизации системы водоснабжения в п. Пятилетка  

	№№

п/п
	Мероприятие
	Год
	Результат

	1
	Строительство резервуаров чистой воды с погружными насосами
	2017
	Обеспечение бесперебойного водоснабжения

	2
	Строительство/устройство резервной скважины
	2017
	Приведение качества воды к требованиям нормативных документов

	3
	Демонтаж башен
	-
	

	4
	Замена существующих насосов на насосные агрегаты, оборудованные частотным приводом
	2017
	

	5
	Установка системы управления с частотным приводом для существующих насосных агрегатов
	2017
	

	6
	Строительство/капитальный ремонт павильона
	2017
	

	7
	Установка комплекса обеззараживания воды
	2020
	

	8
	Устройство водопроводных очистных сооружений
	-
	

	9
	Реконструкция скважины
	2015
	Обеспечение бесперебойного водоснабжения

	10
	Установка пожарных гидрантов
	2017
	Обеспечение бесперебойного пожаротушения

	11
	Реконструкция водопроводных сетей, протяженностью 4,6 км
	2018
	Обеспечение водоснабжения

	12
	Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек
	2015-2017
	Обеспечение водоснабжения

	13
	Установка счетчиков
	-
	Контроль распределения воды


Перечень мероприятий по модернизации системы водоснабжения в п. Грибной
	№№

п/п
	Мероприятие
	Год
	Результат

	1
	Строительство резервуаров чистой воды с погружными насосами
	-
	Обеспечение бесперебойного водоснабжения

	2
	Строительство/устройство резервной скважины
	-
	Приведение качества воды к требованиям нормативных документов

	3
	Демонтаж башен
	-
	

	4
	Замена существующих насосов на насосные агрегаты, оборудованные частотным приводом
	2018
	

	5
	Установка системы управления с частотным приводом для существующих насосных агрегатов
	-
	

	6
	Строительство/капитальный ремонт павильона
	-
	

	7
	Установка комплекса обеззараживания воды
	2020
	

	8
	Устройство водопроводных очистных сооружений
	-
	

	9
	Реконструкция скважины
	2016
	Обеспечение бесперебойного водоснабжения

	10
	Установка пожарных гидрантов
	2018
	Обеспечение бесперебойного пожаротушения

	11
	Реконструкция водопроводных сетей, протяженностью 4,0 км
	2018
	Обеспечение водоснабжения

	12
	Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек
	2015-2018
	Обеспечение водоснабжения

	13
	Установка счетчиков
	-
	Контроль распределения воды


Перечень мероприятий по модернизации системы водоснабжения в п. Инской
	№№

п/п
	Мероприятие
	Год
	Результат

	1
	Строительство резервуаров чистой воды с погружными насосами
	-
	Обеспечение бесперебойного водоснабжения

	2
	Строительство/устройство резервной скважины
	-
	Приведение качества воды к требованиям нормативных документов

	3
	Демонтаж башен
	2015
	

	4
	Замена существующих насосов на насосные агрегаты, оборудованные частотным приводом
	-
	

	5
	Установка системы управления с частотным приводом для существующих насосных агрегатов
	-
	

	6
	Строительство/капитальный ремонт павильона
	-
	

	7
	Установка комплекса обеззараживания воды
	2020
	

	8
	Устройство водопроводных очистных сооружений
	-
	

	9
	Реконструкция скважины
	2017
	Обеспечение бесперебойного водоснабжения

	10
	Установка пожарных гидрантов
	2019
	Обеспечение бесперебойного пожаротушения

	11
	Реконструкция водопроводных сетей, протяженностью 4,5 км
	2020
	Обеспечение водоснабжения

	12
	Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек
	2015-2020
	Обеспечение водоснабжения

	13
	Установка счетчиков
	-
	Контроль распределения воды


3.3 Бытовая канализация

3.3.1 Расчетные расходы сточных вод

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопользованию без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и корректируются с учетом конкретного обустройства жилой застройки.
	№п.п
	Населенный пункт
	Расчетный срок 2020г.

	 
	сельского поселения,
	В средние
	В сутки мах

	 
	объект водопользования
	сутки
	потребления

	1
	п. Пятилетка
	171,47
	206,13

	2
	п. Инской
	46,06
	55,26

	3
	п. Грибной
	76,15
	91,37

	 
	Всего по сельскому поселению
	293,69
	352,76


3.3.2 Проектные решения

Развитие централизованной системы канализации не предусматривается.

В Пятилетском сельсовете Черепановского района НСО проектными решениями на расчетный срок строительства сохраняется существующая система водоотведения с отведением сточных вод в выгребные септики и индивидуальные выгреба. 

Ниже приводится краткое описание указанных систем очистки сточных вод.

Накопители сточных вод (выгреба)

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема на​копителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.
Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход не более 3 л/(м2* сут).
Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из ми​неральной ваты или пенопласта. Рабочий объем накопителя должен быть не менее емкости двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубками.

К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины; целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня заполне​ния.

На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли.

Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды.

